## Приложение № 2
Информация о показателях эффективности реализации инвестиционной программы, а также об изменении технико-экономических показателей регулируемой организации
(с разбивкой по мероприятиям)
Наименование организации: |  | МУП Нижегородской области Борского района "Объединение котельных и тепловых сетей"
Наименование инвестиционной программы: |  | "Развитие систем теплоснабжения Борского муниципального унитарного предприятия"Объединение котельных и тепловых сетей" на 2007-2011гг
Срок реализации инвестиционной программы: |  | 2007-2011 гг
Показатели эффективности реализации инвестиционной программы
№ п/п | Наименование мероприятия, проводимого в рамках инвестиционной программы | Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Изменение показателя за период реализации программы :экономия затрат (-), увеличение мощности(+)
|  |  |  | на начало реализации программы | на конец реализации программы | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
1 | установка блочной газовой котельной п.ППК № 1( квартал 8),ликвидация мазутной котельной | снижение себестоимости теплоэнергии | т.р. | 32166 | 25770 | -6396
2 | установка блочной газовой котельной п.ППК № 2 ( ул.Школьная) | снижение себестоимости теплоэнергии | т.р. | 20379 | 17807 | -2572
3 | перевод котельной п.Б.Орлы с торфа на газ | снижение себестоимости теплоэнергии | т.р. | 13003 | 8034 |  |  |  |  | -4969
4 | замена устаревших чугунных котлов котельой п.Чистоборское | износ котлов | % | 99% | 0 |  |  |  |  | 100
5 | замена устаревших чугунных котлов котельой п.Редькино | эффективность использования топлива | кгут/Гкал | 190.5 | 156.13 |  | -34.37
6 | замена устаревших чугунных котлов котельой п.Победы | эффективность использования топлива | кгут/Гкал | 185.53 | 156.13 | -29.4
7 | реконструкция котельной 2-й микрорайон с заменой устаревшего оборудования ,установкой бака гвс и увеличением мощности | установленная мощность | МВт | 21.6 | 29.3 |  |  |  |  | 7.7
8 | замена устаревших чугунных котлов котельной Школы 11 | эффективность использования топлива | кгут/Гкал | 204 | 156.13 |  |  |  |  | -47.87
9 | замена устаревших чугунных котлов котельной Школы 22 | эффективность использования топлива | кгут/Гкал | 204 | 156.13 |  |  |  |  | -47.87
10 | перевод паровых котлов котельной ул.Островского в водогрейный режим | эффективность использования топлива | кгут/Гкал | 178.6 | 156.13 |  |  |  |  | -22.47
11 | установка собственной котельной ул.Фигнер с целью ухода от покупного тепла, ликвидация участка теплотрассы 1,4 км | сокращение потерь по сетям | Гкал/год | 802 | 0 | -802
12 | ликвидация котельной Дом пионеров с высокой себестоимостью, перевод потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения | снижение себестоимости теплоэнергии | т.р. | 1797 | 0 |  |  |  |  | -1797
13 | реконструкция котельной ЦРБ с заменой устаревшего оборудования с увеличением мощности с целью подключения новых объектов( хирургический корпус и пищеблок) | установленная мощность | МВт | 4.64 | 7.84 |  |  | 3.2
14 | установка блочной котельной п.Советский с целью ухода от покупного тепла | продолжительность отключений в год | час | 1213 | 0 |  | -1213
15 | замена устаревших чугунных котлов котельной Геологов с увеличением мощности | установленная мощность | МВт | 1.42 | 1.8 |  |  |  |  | 0.38
16 | замена устаревших котлов котельной ул.Октябрьская с увеличением мощности для нового строительства | износ котлов | % | 100 | 10 |  |  |  |  | 90
17 | обеспечение подключения новых объектов ул.Луначарского, ул.Первомайская | установленная мощность | МВт | 0 | 2 |  |  | 0.16 | 1.08 | 2
18 | обеспечение подключения новых объектов ул.Красногорка | установленная мощность | МВт | 0 | 0.56 |  |  | 0.15 | 0.56
19 | обеспечение подключения новых объектов ул.Нахимова | установленная мощность | МВт | 0 | 0.37 |  |  |  | 0.37
20 | обеспечение подключения новых объектов м-н Прибрежный | установленная мощность | МВт | 0 | 0.53 |  |  |  | 0.53
21 | замена ветхих сетей на трубы в ПВХ-изоляции | снижение тепловых потерь | Гкал/год | 240 | 4.8 |  |  |  | -118 | -235

## Приложение № 2 подробное
РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
МУП Объединение котельных и тепловых сетей г.Бор
КОТЕЛЬНЫЕ П.ППК №1 и № 2
реализовано в 2007 г
В связи с программой газификации п.Память Парижской Коммуны и строительством газовых котельных для обеспечения теплоснабжения населения, объектов соцкультбыта и других потребителей в 2007 г были пущены в эксплуатацию газовые котельные в п. Память Парижской Коммуны, в связи с чем ликвидирована мазутная котельная квартала 8 и исключена покупка тепла от ведомственной мазутной котельной ОАО СРЗ ППК.
Расчет экономии по основным статьям затрат по котельным п.ППК в ценах 2008 г
| мазут |  | газ
| кв.8 | шк | кв.8 | шк
Теплоэнергия, Гкал | 12829 | 9568 | 12829 | 9568
топливо | 10206.6 |  | 5518.3 | 4125.9
цена топлива | 4699.2 |  | 2281.4 | 2281.4
покупка |  | 10051.4
хранение |  | 759.5
то газовго оборуд. |  |  | 71.8 | 71.8
эл/эн | 2474.3 |  | 3038.2
з/плата | 1392.6 |  | 1392.6 | 1171.3
отчисления 26,2% | 366.3 |  | 366.3 | 308.1
амортизация | 198 |  | 272 | 280
| 32165.9 | 20378.9 | 25769.5 | 17806.5
| 52544.8 |  | 43575.9
Годовая экономия | -8968.8
Эффект от реконструкции достигается за счет:
· Исключения зависимости от ведомственной котельной
· Нормативное бесперебойное теплоснабжение жилого фонда и объектов социального назначения.
· снижения стоимость теплоэнергии за счет установки эффективного и современного оборудования , использование более экологичного, дешевого и эффективного топлива – природный газ
· улучшение условий труда работников
· исключение расходов по хранению мазута
КОТЕЛЬНАЯ Б.ОРЛЫ
в планах 2010-2011
Действующая система: В котельной установлены водогрейные котлы Ква-2,5 (1шт), ТВГ-4 (3шт), работающие на твердом топливе (торф фрезерный). Твердое топливо транспортерной лентой подается в бункеры запаса твердого топлива на каждой котел и из бункера вакуумными насосами в виде торфовоздушной смеси подается на горелки котлов. Воздух на горелки котлов подается вентиляторами, разряжение в топке котлов создается дымососами. Регулировка подачи воздуха и разряжения производится согласно режимной карте по наладке котлов.
Торф поставляется ООО Большеорловское торфопредприятие, запасы торфа заканчиваются.
Реконструкция системы теплоснабжения п.Б.Орлы проводится в рамках программы газификации Борского района : планируется установка блочной газовой котельной.
Сравнительная калькуляция выработки теплоэнергии котельной МУП ОК и ТС в п.Б.Орлы
в действующих ценах 2009 г
полезный отпуск | 5721 | Гкал/год |  |  |  | 5721 | разница
| торф |  |  | блочная,газ
| кол-во | цена | сумма | кол-во | цена | сумма
топливо | 5500 | 1664 | 9152000 | 1254 | 3138.38 | 3935529
электроэнергия | 532697 | 2.379 | 1267286 | 251200 | 2.379 | 597605 | -669681
материалы ХВО |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
соль |  |  | 0 | 1.344 | 2956.59 | 3974 | 3974
смола |  |  | 0 | 0.103 | 46257 | 4764 | 4764
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0
вода, технология | 4023 | 13.5 | 54311 | 4854 | 13.5 | 65529 | 11219
вода ГВС | 39033 | 11.2 | 437170 | 39033 | 11.2 | 437170 | 0
стоки | 95 | 22.94 | 2179 | 926 | 22.94 | 21240 | 19061
заработная плата | 20.8 | 7967 | 1988663 | 13.8 | 8602 | 1424416.8 | -564246
амортизация | 1033606 | 9.84% | 101699 | 15312000 | 9.84% | 1506701 | 1405002
услуги ТО газового оборудования ( аналог-круглогодичная Чугунова) |  |  | 0 |  |  | 36949.5 | 36950
итого |  |  | 13003307 |  |  | 8033877 | -4969430
себестоимость | руб/Гкал |  | 2272.91 |  |  | 1404.28
Эффект от реконструкции достигается за счет:
· Нормативное бесперебойное теплоснабжение жилого фонда и объектов социального назначения.
· снижения стоимость теплоэнергии за счет установки эффективного и современного оборудования .
· снижения стоимость теплоэнергии за счет использования более дешевого топлива – природного газа
· улучшение условий труда работников
· снижение вредных выбросов в атмосферу
КОТЕЛЬНАЯ ЧИСТО-БОРСКОЕ
в планах 2011 г
В котельной были установлены жаротрубные стальные котлы типа ВКГМ,ПВКГМ 1980,1990 г ввода( кпд 80-90%) общей мощностью 8,7 МВт, подключенной нагрузкой 3 МВт. В 2008г по причине течи трубной части котлов и трубной доски в капитальном ремонте находились 2 котла: в одном полностью заменена трубная часть, во втором- около 50 %.
В двух других котлах заглушено около 20 % труб , из-за аварийного состояния указанные котлы не использовались в отопительный сезон 2008-2009гг. Реконструкция котельной предполагает замену котлов на более современные и эффективные типа КВа с уменьшением мощности до 5 МВт.
Экономический эффект от реконструкции системы теплоснабжения будет достигнут за счет:
· Нормативного бесперебойное теплоснабжение жилого фонда и объектов социального назначения.
· Снижения выбросов в атмосферу
КОТЕЛЬНАЯ РЕДЬКИНО
реализовано в 2008г
В котельной были установлены чугунные котлы типа Универсал-6 1985 г ввода мощность 4,07 МВт, КПД70-80%.
Реконструкция котельной предполагает замену устаревших чугунных котлов на более современные и эффективные типа КВа с уменьшением мощности.
Экономический эффект от реконструкции системы теплоснабжения будет достигнут за счет:
· более высокого КПД ( 90 %) установленных котлов (около 300 т.р.в год),
· высвобождение площадей котельной для установки ХВП, обеспечивающей более долговечную работу котлового оборудования
· Нормативного бесперебойное теплоснабжение жилого фонда и объектов социального назначения.
· Снижения выбросов в атмосферу
КОТЕЛЬНАЯ УЛ.ПОБЕДЫ
реализовано в 2007г
В котельной были установлены котлы типа Универсал-6 1972 г ввода( кпд 77-80%). Реконструкция котельной предполагает замену устаревших чугунных котлов на более современные и эффективные типа КВа с увеличением мощности.
Экономический эффект от реконструкции системы теплоснабжения будет достигнут за счет:
· более высокого КПД ( 90 %) установленных котлов (около 500 т.р.в год),
· Нормативного бесперебойное теплоснабжение жилого фонда и объектов социального назначения.
· Снижения выбросов в атмосферу
КОТЕЛЬНАЯ 2-ГО МИКРОРАЙОНА
окончание реконструкции в 2011 г
Реконструкция котельной предполагается в несколько этапов:
I . Ввод в эксплуатацию четвертого котла ТВГ-7,56 .
За счет собственных средств приобретен и установлен на месте новый котел , выполнены газоходы и воздуховоды, приобретено газовое оборудование и оборудование КИП. Необходимо выполнить обмуровочные работы, газовую линию, режимо-наладочные работы и пуск в промэксплуатацию. Данные работы МУП ОК и ТС планирует выполнить собственными силами с привлечением специализированных подрядных организаций. С вводом в эксплуатацию 4-го котла снимется проблема дефицита тепла в периоды сверхнизких температур наружного воздуха.
II. монтаж на котельной 2-го микрорайона бака- аккумулятора горячей воды.
Из 2-х, предусмотренных проектом котельной баков, один разрушен. Существующий бак находится в аварийном состоянии, имеется диагностическое заключение о невозможности использования и восстановления имеющегося бака, а также котельная нуждается в резервном запасе воды для подпитки системы теплоснабжения в случаях аварийного отключения холодного водоснабжения. Выполнена и согласована с ФГУ ФЦЦС смета на выполнение указанных работ специализированной организацией ООО ПСК Высота на сумму 8,5 млн.руб.
Выполнение последовательно вышеперечисленных этапов реконструкции котельной 2-го микрорайона приведет :
¨ к увеличению мощности котельной на 7,5 МВт, что позволит создать определенный резерв для перспективного строительства жилья и объектов СКБ
¨ решит проблему с горячим водоснабжением на период максимальных разборов из системы ГВС.
¨ Позволит обеспечить нормативное бесперебойное теплоснабжение жилого фонда и объектов социального назначения.
КОТЕЛЬНАЯ ШКОЛЫ 11
в планах в 2011г
В котельной установлены чугунные котлы типа Универсал-6 1976,1988 г ввода мощность 0,9 МВт, КПД70-80%.
Реконструкция котельной предполагает замену устаревших чугунных котлов на более современные и эффективные типа КВа с уменьшением мощности.
Экономический эффект от реконструкции системы теплоснабжения будет достигнут за счет:
· более высокого КПД ( 90 %) установленных котлов (около 50т.р.в год),
· Нормативного бесперебойное теплоснабжение объектов социального назначения.
· Снижения выбросов в атмосферу
КОТЕЛЬНАЯ ШКОЛЫ 22
в планах в 2011г
В котельной установлены чугунные котлы типа Универсал-5 1978г ввода мощность 0,87 МВт, КПД70-80%.
Реконструкция котельной предполагает замену устаревших чугунных котлов на более современные и эффективные типа КВа с уменьшением мощности.
Экономический эффект от реконструкции системы теплоснабжения будет достигнут за счет:
· более высокого КПД ( 90 %) установленных котлов (около 30 т.р.в год),
· Нормативного бесперебойное теплоснабжение объектов социального назначения.
· Снижения выбросов в атмосферу
КОТЕЛЬНАЯ ОСТРОВСКОГО
в планах в 2011г
В котельной установлены паровые котлы типа Е1-9Г 1964г ввода , мощность 2,23 МВт, КПД80-83%.
Реконструкция котельной предполагает перевод паровых устаревших котлов в водогрейный режим.
Экономический эффект от реконструкции системы теплоснабжения будет достигнут за счет:
· роста КПД ( 90 %) котлов (около 70 т.р.в год),
· Нормативного бесперебойное теплоснабжение объектов социального назначения.
· Снижения выбросов в атмосферу
КОТЕЛЬНАЯ УЛ.ФИГНЕР ( ул..Нахимова)
реализовано в 2007г
С целью исключения зависимости от ведомственной котельной ЗАО Борская ДПМК, снижения потерь по тепловым сетям и нормативного теплоснабжения потребителей в 2007 г установлена и пущена в эксплуатацию газовая котельная на ул.Нахимова.( Фигнер) за счет собственных средств предприятия.
Теплоснабжение следующих объектов
Объект | Объем | Внутренняя | Уд.хар-ка | Отопит.
|  | Темпер-ра |  | Нагрузка Гкал/ч
ДОУ Теремок | 4700 | 20 Со | 0.38 | 0.092
ДОУ Ладушки | 6600 | 20 Со | 0.35 | 0.118
Школа № 5 | 14900 | 18 Со | 0.33 | 0.24
Жд ул.Нахимова-57 | 6394 | 20 Со | 0.43 | 0.1402
Всего 0,5902Гкал/ч=0,68 МВт
годовой объем теплопотребления 1420 Гкал
осуществлялось от котельной ЗАО Борская ДПМК по теплотрассе протяженностью 1,4 км.
Жилой дом по ул. Нахимова-57 является тупиковым, что затрудняет нормальное теплоснабжение дома, имеют место жалобы жителей, несмотря на установленный циркуляционный насос.
Годовые нормативные потери тепла по участку теплотрассы 1,4 км составляют 802 Гкал ( 57 % от полезного потребления по вышеуказанным объектам 802/1420*100= 57%), или по действующему тарифу ЗАО Борская ДПМК на 01.01.2007г – 560 тыс. руб.(802*591,94*1,18)
Проведена реконструкция существующего здания котельной детского сада (на балансе КУМИ) с установкой 2-х котлов мощностью 1,5 МВт собственными силами предприятия.
Эффект от реконструкции достигается за счет:
· сокращения теплопотерь путем ликвидации участка теплотрассы протяженностью 1,4 км в канальном исчислении: экономия 560 т.р./год
· снижения стоимость теплоэнергии за счет установки более эффективных и современных котлов.
· Исключения зависимости от ведомственной котельной
· Нормативное бесперебойное теплоснабжение жилого фонда и объектов социального назначения.
· Возможности подключения к теплоснабжению кинотеатра «Авангард» с ликвидацией котельной на твердом топливе.
КОТЕЛЬНАЯ ДОМА ПИОНЕРОВ
в планах 2011 г
В настоящее время теплоснабжение от данной котельной осуществляется еще для следующих объектов:
1. 2 эт. жилой дом ул.Ленина, д. 71-12 квартир, МУП «ЖКХ»
2. 2 эт. жилой дом ул. Ленина, д.73-13 квартир, МУП «ЖКХ»
3. МДОУ д/с № 11 «Аленький цветочек» ул. Луначарского, 1
4. ЦБ УНО по детским садам, методический кабинет ул. Ленина, 74
5. помещение Храма Сергия Радонежского
Газовая котельная с 2-мя чугунными котлами «Универсал-6», пущенная в эксплуатацию в 1974 году, находится в работоспособном состоянии, но технически и морально устарела, имеет низкий КПД (77-85%), высокую себестоимость выработки теплоэнергии. Тепловые сети к объектам теплоснабжения имеют средний износ 83 %, находятся в аварийном состоянии. Капитальный ремонт наружных тепловых сетей предполагает значительные финансовые затраты в связи с затратами на восстановление благоустройства улицы Ленина.
Принято решение о ликвидации котельной бывшего Дома Пионеров с установкой индивидуальных источников теплоснабжения для всех потребителей:
1. Для жилых домов ул. Ленина, 71, 73 - 25 квартир. Ориентировочная стоимость работ составит 954 тыс. руб – предположительно за счет средств бюджета .
2. Для д/с «Аленький цветочек», нагрузка 36 кВт, ориентировочно 230 тыс. руб. за счет средств МУП ОК и ТС
3. Для методического кабинета ЦБ УНО по детским садам ул. Ленина, 74, нагрузка 32 кВт, ориентировочная стоимость работ составит 217 тыс. руб. за счет средств МУП ОК и ТС
Эффект от реконструкции достигается за счет:
· Нормативное бесперебойное теплоснабжение жилого фонда и объектов социального назначения.
· снижения квартплаты жителей и бюджетных организаций за счет установки индивидуальных ( бытовых) котлов
· исключение тепловых потерь по наружным сетям
· снижение вредных выбросов в атмосферу
РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ ЦРБ
реализовано в 2009 г
Паспортная мощность действующей котельной по ул.Бабушкина ( 1967,1981 г ввода) на территории МУЗ БРБ - 4,7 МВт, подключенная нагрузка - 6,0 МВт, дефицит мощности 1,3 МВт. В котельной установлены 8 котлов типа МГ-2 , КВТС, Энергия-3, которые морально и физически устарели ( 1967,1981 гг ввода), имеют КПД ниже требований ГОСТ 10617-83 – не более 70-80 %, и требуют замены на более эффективные и современные. Подключение нового объекта - хирургического корпуса с пищеблоком - с теплопотреблением 2,0433 МВт возможно с проведением всех необходимых работ по реконструкции котельной ( замену устаревшего котлового оборудования с увеличением мощности, замену водоподогревателей, замену баков-аккумуляторов, насосов, замену участков теплотрасс и т.п.).
Без проведения реконструкции с целью замены устаревшего оборудования, перекладки части теплосети и увеличения мощности котельной подключение новых потребителей было бы невозможно, так как существующие мощности не смогут обеспечить гарантированного нормативного теплоснабжения не только вновь подключаемых объектов, но и существующих потребителей – объектов МУЗ БРБ.
Эффект от реконструкции :
- гарантированное нормативное теплоснабжение существующих объектов
- возможность подключения вновь строящихся объектов
- экономия топлива от повышения КПД котлов
КОТЕЛЬНАЯ П.СОВЕТСКИЙ
реализовано в 2008г
Теплоснабжение объектов жилья и СКБ осуществлялось путем покупки теплоэнергии у ОАО Борская фабрика валяной обуви с распределением через ЦТП, принадлежащий МУП ОК и ТС.
Котельная фабрики вырабатывает тепло в основном ориентируясь на собственный режим работы и периодически не обеспечивает нормативные параметры теплоносителя , по причине чего постоянно имеют место перебои в подаче тепловой энергии потребителям. Так с октября 2004г по октябрь 2005г из-за недопоставки тепла с котельной фабрики полностью отсутствовало отопление 230 часов ( около 10 суток) , горячая вода – 983 часа ( около 40 суток).
С целью исключения зависимости от ведомственной котельной, а также с целью ликвидации устаревшего оборудования (оборудование ЦТП и теплосети изношены более чем на 67% ) и обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей предлагается вариант установки блочной котельной в данном районе.
В 2008 г установлена и пущена в эксплуатацию газовая котельная на ул.Чапаева-17 в п.Неклюдово за счет собственных средств предприятия. Стоимость строительства котельной, газопровода и перекладки части теплотрасс составила 3610 тыс.руб.
Сравнительная таблица себестоимости выработки теплоэнергии по старой схеме ( покупка-распределение через ЦТП) и новой схеме ( собственная блочная газовая котельная)
в действующих ценах 2008 г
полезный отпуск | 1799 | Гкал/год
| ЦТП,покупка |  |  | блочная,газ
| кол-во | цена | сумма | кол-во | цена | сумма
покупка / топливо | 2005.23 | 582.4 | 1167846 | 282.7 | 2857.49 | 807812
электроэнергия | 37859 | 2.6 | 98433 | 98075 | 2.6 | 254995
материалы ХВО
соль |  |  |  | 0.072 | 2730 | 197
смола |  |  |  | 0.0017 | 157927 | 268
вода, технология | 231 | 8.96 | 2070 | 331 | 10.8 | 3575
вода ГВС | 9666 | 8.96 | 86607 | 9666 | 8.96 | 86607
стоки | 17.5 | 14.8 | 259 | 117 | 14.8 | 1732
заработная плата из действ.ставки 2008г 2547руб/мес | 6.4 | 6515 | 500362 | 7 | 8557 | 718788
амортизация | 504489 | 3.7% | 18666 | 2393788 | 3.7% | 88570
услуги ТО газового оборудования ( аналог Нахимова) | [5 empty] | 46487
итого |  |  | 1874243 |  |  | 2009031
себестоимость | руб/Гкал |  | 1041.8 |  |  | 1116.75
Несмотря на более высокую себестоимость выработки тепла от новой котельной , эффект от реконструкции достигается за счет:
· Исключения зависимости от ведомственной котельной
· Нормативного бесперебойное теплоснабжение жилого фонда и объектов социального назначения.
КОТЕЛЬНАЯ ГЕОЛОГОВ
в планах 2010-2011г
В котельной установлены чугунные котлы типа Универсал-6 1978г ввода мощность 1,42 МВт, КПД 85%, подключенная нагрузка 1,54 МВт. Имеет место дефицит мощности, что сказывается на нормативном теплоснабжении потребителей.
Реконструкция котельной предполагает замену устаревших чугунных котлов на более современные и эффективные типа КВа с увеличением мощности.
Экономический эффект от реконструкции системы теплоснабжения будет достигнут за счет:
· более высокого КПД ( 90 %) установленных котлов (около 80 т.р.в год),
· Нормативного бесперебойное теплоснабжение объектов социального назначения.
· Снижения выбросов в атмосферу
РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ
срок реализации 2009-2011гг
Паспортная мощность действующей котельной по ул.Октябрьская - 20,86 МВт, подключенная нагрузка – 20,816 МВт, установлены 5 котлов типа ТВГ-8М, ДКВР-6,5/13, которые морально и физически устарели (1968,1984 года ввода) и требуют замены на более эффективные и современные. В то же время по данным Комитета архитектуры и градостроительства и выданным техническим условиям планируется перспективное строительство жилья с подключаемой нагрузкой 6,2 МВт.
Предполагая дальнейшую застройку данной части города, планируется установленная мощность котельной 30 МВт, ориентировочной стоимостью около 105 млн.руб. Расходы на реконструкцию частично будут возмещены за счет платы за подключение (около 19,85 млн.руб.), следовательно стоимость бюджетного финансирования предполагается в размере 85,2 млн.руб.
В связи с физическим износом конвективных и кипятильных труб, наличием раковин и трещин в барабанах, заглушкой более 20 труб котла ДКВР-6,5/13 ( 1968 г.ввода) на котельной ул.Октябрьская , назрела неотложная необходимость ремонта котла. Указанные работы выполнены за счет средств за подключение дома Холдинг-НН по ул.Луначарского.
Так же, в связи с дефицитом мощности, строительством жилья по ул. Луначарского и ул.Первомайская имеется необходимость реконструкции данной котельной с заменой всех пяти котлов на более современные и экономичные и установкой дополнительного котла с увеличением мощности котельной. Ориентировочная стоимость реконструкции 104,9 млн.руб., на 2009-2012 гг, за счет собственных средств предприятия предусмотрено выполнение проектных работ, получение различных согласований и разрешительных документов, частичная закупка оборудования. Не исключается привлечение бюджетных средств .
Эффект от реконструкции :
- гарантированное нормативное теплоснабжение существующих объектов
- возможность подключения вновь строящихся объектов
- замена устаревшего оборудования на более современное и эффективное
- экономия топлива от повышения КПД котлов
ЗАМЕНА ВЕТХИХ СЕТЕЙ НА ТРУБЫ В ПВХ-ИЗОЛЯЦИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЛИТОВЫХ ТРУБ)
срок реализации 2010-2011гг
Стоимость прокладки теплотрассы 1 пм в канальном исчислении Д=108 мм при прочих равных условиях ( в ценах 4 квартала 2008г):
· в перлите ( ПВХ) 3594,25 руб.
· при изоляции мин.плитой 2812,08 руб.
Разница в стоимости 782,17 руб.
Теплопотери по участку теплотрассы протяженностью 1 пм Д=108мм:
· перлите 0,016 Гкал/год ( снижение нормативных теплопотерь на 98 %- характеристика изготовителя)
· в мин.плите 0,8 Гкал/год (нормативные)
Экономия от снижения тепловых потерь на участок 300 пм:
(0,8-0,016)*300=235,2 Гкал/год, что в ценах 2009г составит 235,2*1124,4=264,5 т.руб.
Затраты по прокладке 300 пм в перлите составляют 1078,3 тыс.руб., окупаемость 1078,3/264,5 = 4 года

## фин-хоз показатели
2 | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности):
2.1. | Вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии) | х
2.2. | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 535014
2.3. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включающая: | тыс. руб. | 534012
| расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | тыс. руб. | 15020
| расходы на топливо . Способ приобретения (с учетом доставки) - самостоятельные закупки | тыс. руб. | 210784.466
| в том числе по видам топлива | объем | цена | стоимость
тн | Уголь | 124.7 | 3908.2598 | 487.36
тыс.м3 | Газ природный | 54528.1 | 3414.0582 | 186162.106
тн | Мазут | 364 | 6422.4615 | 2337.776
тн | Торф | 9109.4 | 2127.2308 | 19377.796
тн | Печное топливо | 205 | 10619.8683 | 2177.073
м3 | дрова | 302 | 802.5 | 242.355
| расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, в том числе: | тыс. руб. | 65133.378
| средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч | руб./кВт·ч | 4.7438
| объем приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 13730.251
| расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 18005.256
| расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 399.977
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 133826.171
| расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 9572.906
| общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 50441.592
| общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 20559.633
| расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | 4718.04
| расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 5459.339
2.4. | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 1002
2.5. | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе | тыс. руб. |  | 0
| на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения | тыс. руб. |  | 0
2.6. | Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации | тыс. руб.
2.7. | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год) | х | х | WWW.TEPLOBOR.NAROD.RU
2.8. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 221.3
2.9. | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 185.47
2.10. | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | 403.873
2.11. | Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | 16.699
2.12. | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе | тыс. Гкал | 383.737
| объем, отпущенный по приборам учета | тыс. Гкал
| объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом) | тыс. Гкал
2.13. | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (к объему отпуска в сеть) | % | 6.5421
2.14. | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | км | 274.7
2.15. | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) | км
2.16. | Количество теплоэлектростанций | шт
2.17. | Количество тепловых станций и котельных, в том числе | шт | 65
| тепловых станций | шт
| котельные | шт | 65
2.18. | Количество тепловых пунктов | шт | 3
2.19. | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 810
2.20. | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у. т./Гкал | 163.6317
2.21. | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | тыс. кВт·ч/Гкал | 33.9965
2.22. | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб. м/Гкал | 3.0682
4 | Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации ( в редакции решения Земского собрания № 17 от 26.03.2010г)
4.1. | Цели инвестиционной программы | х | обеспечение бесперебойной подачи теплоэнергии от источника до потребителей, а так же экологическаой безопасности системы теплоснабжения,снижение затрат на выработку теплоэнергии,улучшение качества теплоснабжения
4.2. | Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | х | 2007-2011 гг
4.3. | Потребность в финансовых средствах ( с НДС), необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе: | тыс. руб. | 94190
| 1 год реализации программы( факт) | тыс. руб. | 37385
| амортизационные отчисления | тыс. руб. | 4542
| средства местного бюджета | тыс. руб. | 32843
| 2 год реализации программы(факт) | тыс. руб. | 16910
| амортизационные отчисления | тыс. руб. | 5301
| средства местного бюджета | тыс. руб. | 9031
| за счет платы за подключение | тыс. руб. | 2578
| 3 год реализации программы( факт) | тыс. руб. | 3830
| амортизационные отчисления | тыс. руб. | 806
| средства местного бюджета | тыс. руб. | 2611
| за счет платы за подключение | тыс. руб. | 413
| 4 год реализации программы(план) | тыс. руб. | 16708
| амортизационные отчисления | тыс. руб. | 13366
| средства местного бюджета | тыс. руб.
| за счет платы за подключение | тыс. руб. | 3342
| 4 год реализации программы(план) | тыс. руб. | 19357
| амортизационные отчисления | тыс. руб. | 13567
| средства местного бюджета | тыс. руб. | 1000
| за счет платы за подключение | тыс. руб. | 4790
4.4. | Информация о показателях эффективности реализации инвестиционной программы, а также об изменении технико-экономических показателей регулируемой организации (с разбивкой по мероприятиям) | х | х | Приложение № 2

## информация о ценах,тарифах
Формы раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии
В сфере теплоснабжения
и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии
Наименование организации | ОАО "Объединение котельных и тепловых сетей"
Наименование муниципального образования (городской округ/муниципальный район) | городской округ г.Бор
Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение) | ______________
Юридический адрес | 606440 г.Бор Нижегородской обл.ул.Интернациональная-37а
Почтовый адрес | 606440 г.Бор Нижегородской обл.ул.Интернациональная-37а
Ф.И.О. руководителя | Дьяков Игорь Николаевич
Ф.И.О. главного бухгалтера | Шахалова Ольга Юрьевна
Ф.И.О. и должность лица, ответственного за заполнение формы | зам.директора по экономическим вопросам Беспалова Наталия Аверкиевна
Контактные телефоны ((код) номер телефона) | (8-83159) 2-25-67
ИНН | 5246038162
КПП | 524601001
ОГРН | 1105246000694
Период представления информации (плановый (с указанием года), фактический (с указанием года), квартал (с указанием года)): | расчетный 2011 год
Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) в 2011г ОАО "Объединение котельных и тепловых сетей"
Утвержденные тарифы на тепловую энергию (мощность) без НДС , в том числе | ед.изм | значение | Решение Региональной службы по тарифам № 42/140 от 30.11.2010г
для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии | х | х
Бюджетные
двухставочный
за энергию | руб./Гкал | 555.6
за мощность | тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч | 163.06
Иные потребители
двухставочный
за энергию | руб./Гкал | 555.6
за мощность | тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч | 163.06
Утвержденные тарифы на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе теплоснабжения с учетом НДС | руб./Гкал/час | 3700400 | Постановление администрации Борского района № 35 от 16.04.2009г